Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный №13577)

- Приказ МЧС России от 21 июня 2012 года № 350 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 24. 02.2009 №91» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июля 2012г. № 24943)

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты В соответствии со ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" значение индивидуального пожарного риска для зданий, сооружений и строений не должно превышать одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.2 Протокола селекторного совещания по вопросам разработки, представления и регистрации в органах государственного пожарного надзора МЧС России деклараций пожарной безопасности (№ 2-ГК от 17.02.2010 г.). |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Противопожарные расстояния до объектов защиты, расположенных за территорией объекта, соответствуют требованиям статьи 69 таблицы 11 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С учетом выполнения требований противопожарных норм и правил при проектировании и на стадии приемки объекта защиты в эксплуатацию, наличием арендных отношений с третьими лицами, на основании собственной оценки делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 40000(сорок тысяч) рублей. Страхование не проводилось. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты. На объекте должны исполняться требования: Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», -«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) (раздел 2,4,6,7) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 41-03-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» п.п.1.1, 1.3,1.4,2.1,2.4,3.2,3.3 - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171, СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175, СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176, СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178, СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180, СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181, - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182. 2. Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 2.1. Характеристика объекта 2.1.1. Архитектурно-строительная характеристика Объект находится в г. Нижний Тагил. Территория ограничена: с севера – лесом с востока – лесом с юга – жилыми домами с запада – лесом Этажность - двухэтажное Площадь (общая и поэтажно: Подвал- 516,4 м2. 1 этаж- 516,4 м2. 2 этаж- 526,9 м2. Всего по 1, 2 этажам- 1043,3 м2. Всего по зданию с подвалом- 1559,7 м2. Строительно - конструктивный тип (в соответствии с техническим паспортом на здание): Здание бескаркасное с наружными и внутренними несущими стенами. Высота помещений выше отм. 0.000 до низа несущих конструкций h = 3.15 м высота подвального помещения h = 1,75 м. Фундаменты (в соответствии с техническим паспортом на здание): Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены - ленточный бетонный. Глубина заложения фундамента в подвальной части – 3,85 глубина заложения под стену центрального фасада – 3,25. Наружные стены подвала – (характеристика строительного материала, толщина): Стены наружные – кирпичные и блочные облицованы кирпичем толщиной 650 мм. Стены наружные надземной части – (характеристика строительного материала, толщина, соответствие ГОСТ 31310-2005 с минимальным пределом огнестойкости Е ЗО):– из кирпича и блоков облицованы кирпичем толщиной 650мм.. Стены внутренние- (характеристика строительного материала, толщина, соответствие ГОСТ 12504-80 с минимальным пределом огнестойкости ЕI 60): из кирпича толщиной 300 мм. Перекрытия и покрытие – (характеристика строительного материала, толщина соответствие пределу огнестойкости ЕI 60): Чердачное перекрытие железобетонное. Надпольное перекрытие- железобетонное.. Надподвальное перекрытие железобетонное Лестницы- сборные железобетонные площадки и марши: Крыша, кровля – (характеристика): Крыша плоская без чердака. Кровельное покрытие мягкое, рубероид. Вход на крышу осуществляется по металлической лестнице. Стены и перегородки, отделяющие коридоры от других помещений (характеристика строительного материала, толщина, соответствие пределу огнестойкости ЕI 60) - стены кирпичные, перегородки кирпичные. Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации объекта использованы не ниже класса КМ-3 и КМ-4 соответственно, что соответствует требованиям табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ.- Полы бетонные. Чистовые полы выполнены из линолеума. В санузлах, на кухне и прачечной - метлахская керамическая плитка, потолки- водоэмульсионная краска. В подвальном помещении полы – земляные. Для отделки путей эвакуации помещений класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1. используются материалы класса пожарной опасности строительных материалов, для стен и потолков вестибюлей и лестничных клеток – КМ-1; для стен, потолков в общих коридорах, холлах- КМ-1; для покрытия полов в вестибюлях и лестничных клетках- КМ-1; для покрытия полов в общих коридорах, холлах, фойе- КМ- 2, что соответствует требованиям таблицы 28 Федерального закона № 123-ФЗ. Под зданием расположено техническое подполье (характеристика условий противопожарной безопасности). Отделка помещений подвала: потолки в тепловом узле и частично в подвале - известковая побелка, стены в тепловом узле- штукатурка, известковая побелка, полы земляные, частично бетонные. 3. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 3.1 Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность Согласно ст.32 Федерального закона №123-ФЗ здание по функциональной пожарной опасности относится к классам Ф 1.1. Общая площадь составляет- 1559,7 кв. м Согласно требованиям главы 9 и статьи 87 Федерального закона № 123-ФЗ степень огнестойкости здания установлена - II. Класс конструктивной пожарной опасности - СО Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания должны соответствовать п.6.8.13. СП 2.13130.2009. 3.2 Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций Классификация строительных конструкций по огнестойкости приведена в статье 35 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В таблице 1 приведены пределы огнестойкости строительных конструкций здания станции принятые в соответствие с требованиями статьи 58, таблицы 21 № 123-ФЗ, а именно: Таблица 1 Пределы огнестойкости строительных конструкций № п/п Наименование конструкций Принято проектом, мин Требуется по нормам, мин Вывод 1 2 4 5 6 1 Несущие элементы здания R 90 R 90 Соотв. 2 Наружные несущие стены Е 15 Е 15 Соотв. 3 Перекрытия междуэтажные RЕI 45 RЕI 45 Соотв. Элементы покрытий: 4 Настилы, в том числе с утеплителем RЕ 15 RЕ 15 Соотв. 5 Формы, балки. Прогоны R 15 R 15 Соотв. Лестничные клетки 6 -внутренние с ены RЕI 90 RЕI 90 Соотв. 7 -марши и площадки лестниц R 60 R 60 Соотв. |
|  | Класс пожарной опасности строительных конструкций здания для класса пожарной опасности здания СО приняты в соответствие с требованиями табл.22 Федерального закона № 123-ФЗ, сведены в таблицу 2. Таблица 2 Классы пожарной опасности строительных конструкций здания №пп Вид строительных конструкций Класс пожарной опасности конструкции, требуемый Класс пожарной опасности конструкции, принятый Несущие элементы здания КО КО Стены наружн е с внешней сторо ы КО КО Перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия КО КО Стены лестничных клеток и противопожарные преграды КО КО Марши и площадки лестниц в лестничных клетках КО КО 3.3 Эвакуационные выходы и пути эвакуации Должны быть выполнены в соответствии ст.89 Федерального закона №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*, СП 1.13130.2009. 3.3.1 Пути эвакуации должны быть организованы в соответствии статьи 53 Федерального закона № 123-ФЗ Число подъемов в одном марше двухмаршевой лестницы - не более 16 ед., что соответствует п.7.1.1. СП 1.13130.2009. Эвакуационные пути и выходы здания устроены с учетом требований статьи 89 123- ФЗ,СП 1.13130.2009. Эвакуация с каждого этажей здания предусматривается по лестничной клетке (указать тип лестницы)- сборные железобетонные площадки и марши – ведущие непосредственно наружу, через основные и эвакуационные выхода (согласно плану эвакуации). Эвакуация со второго этажа здания предусматривается по внутренним железобетонным лестничным маршам и через запасные эвакуационные выхода (два железобетонных лестничных марша). Эвакуация с 1 этажа предусмотрена через 6 эвакуационных выходов, которые расположены рассредоточено по периметру здания: 2 выхода из общего коридора наружу, 1 из ясельной группы, 1 из 1 младшей группы, 1 из пищеблока, 1 из прачечной. Для безопасной эвакуации людей проектом предусмотрено: Нормативная высота и ширина эвакуационных выходов и дверей, ширина лестничных маршей и площадок по п. 4.3.4, п. 4.4.4-4.4.3 СП 1.13130.2009, а именно: - высота выходов из групповых комнат- 1,9 м ; - из лестничной клетки наружу- 1,9 м; -ширина выхода из общего коридора – 0,8 м -ширина выхода из комнат - 0,8 м -ширина лестничных маршей – 1,1 м - площадь холла: 1 этаж: 10,42 кв.м (слева), 11,02 кв.м (справа) Открывание дверей: все двери выходов из комнат, открываются по направлению выхода из здания в соответствии с требованиями 4.2.6 СП 1.13130.2009. Из подвального помещения предусмотрен выход 0,8 м х 1,9 м, который изолирован от общих лестничных клеток и вышележащих этажей здания, что соответствует требованиям п. 5.2.9. СП 1.13130.2009 Расстояние между эвакуационными выходами составляет 19,25 м, 19,2 м, 15,0 м., что соответствует требованиям таб. 2 и п.5.2.23 СП 1.131130.2009 -высота выходов для выхода наружу- 1,93 м -ширина выхода наружу – 1,92 м 3.4 Мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара Должны выполняться требования: ст.59,88,100 Федерального закона №123- ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*, СП 4.13130.2009. СНиП 21-01-97* «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313. Противопожарные расстояния между зданиями I - II степени огнестойкости не менее 6 м, что соответствует п.4.3 СП 4.13130.2009 и статье 69 Федерального закона № 123-ФЗ. Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 м от здания (п.4.16 СП 4.13130.2009). Строительные конструкции, используемы при строительстве, не должны способствовать скрытому распространению пламени (п.7.8 СНиП 21-01-97*). Огнестойкость узлов крепления строительных конструкций соответствует огнестойкости самих конструкций (п.7.9 СНиП 21-01-97*). Дверь входа в помещение электрощитовой должна быть выполнена с пределом огнестойкости не менее EI 30 (п.4.25 СП 4.13130-2009 ст.88,90 Федерального Закона N 123-ФЗ). Отделка стен и потолков в вестибюле и лестничных клетках должна быть выполнена из материалов с пожарной опасностью не более чем П, В1, Т2, отделка стен, потолков в общих коридорах, холлах и фойе - не более чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2, покрытие пола в вестибюлях, лестничных клетках - не более чем Г2, РП2, Д2,Т2, покрытие пола в общих коридорах, холлах и фойе - не более чем В2,РП2,ДЗ,Т2 (п.6.25 СНиП 21-01-97*, п.4.3.2. СП 1. 13130.2009). В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (п.37 ППБ 01-03). Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (п.34 ППБ 01-03). 3.5 Мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделений Должны быть выполнены в соответствие со ст.90,98 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* , СП 4.13130.2009, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)». В дошкольном учреждении установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «сигнал - 20» системы «Орион». В качестве извещателей пожарной сигнализации применены: - дымовые пожарные извещатели ИП 212-3 СУ - ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ Согласно НБП 104-05, проектом предусматривается установка в помещениях детского сада системы оповещения 3-го типа, которая включает в себя: - оповещатели пожарные речевые ОПР1-01 - усилитьели пожарного речевого оповещения УПРО1-01 - световые указатели «Выход» Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20» АЦДР.425513,005 ТУ предназначен для централизованной и автономной охраны от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния двадцати шлейфов сигнализации, с включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, и выдачи тревожных извещений о нарушении и срабатывании извещателей на индекаторы и сигнализатор прибора, а так же по интерфейсу RS-485 оператору на пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000» или компьютер, дежурному на пульт централизованного наблюдения через 3 релейных выхода. Прибор обеспечивает также включение на объекте цепей управления внешними зщвуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и указателями. Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока напряжением от 10,2 до 28,0 В ( например, РИП-12, РИП -24 и т.п.) Извещатели размещены под перекрытием на расстоянии не менее 0,5 м от угла и расстоянии не менее 1м от вентиляционных отверстий общеобменной принудительной вентиляции в соответствии с требованиями раздела 13.13 СП 5.13130.2009 Автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией людей имеются во всех помещениях. Кроме помещений с мокрыми процессами, согласно п АЗ приложения А СП5.13130 2009 Звуковой оповещатель установлен на стене на высоте 2,3 м от уровня пола, что соответствует требованиям п.4.4. СП 3.13130. 2009 3.6 Первичные средства пожаротушения. Первичными средствами пожаротушения защищены технические и жилые помещения здания в соответствии с приложением 3 правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Первичные средства пожаротушения: ОП-5 (4 шт), ОП -4 (2 шт), ОУ-3 (5 шт), ОУ-1 (5 шт). Укомплектованы помещения: электрощитовая, склад, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, кабинет методиста, групповые комнаты в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03). 3.7 Источники противопожарного водоснабжения, проезды, подъезды к зданию, обеспечение деятельности пожарных подразделений. Подъезд к объекту осуществляется со стороны центральной дороги. Проезд пожарной техники предусмотрен со стороны центральной дороги. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограниченным бортовым камнем. Обеспечен подъезд к 5-ти эвакуационным выходам. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 7 -10м. в соответствии с требованием статьи 67 123-ФЗ. В данной зоне не допущено размещение ограждений, воздушных линий электропередачи. 3.8 Отопление и вентиляция Должны выполняться требования: ст.56, 138 Федерального закона №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2009, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» статьи 76,77,78. Отопление и теплоснабжение центральное, осуществляется от городских тепловых сетей, с температурой теплоносителя не более 110° С (соответствует п.5.1. СП 7.13130.2009). Подводки к отопительным приборам выполнены из стальных водогазопроводных труб. В электрощитовой исключена прокладка транзитных трубопроводов систем отопления (соответствует п.6.4.2 СНиП 41-01-2003). В здании имеются системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим и естественным При эксплуатации систем вентиляции воздуха запрещается: закрывать вытяжные каналы, отверстия и решётки; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества (п.77 ППБ 01-03). Воздуховоды должны очищаться от горючих отходов производства в сроки, определённые приказом по организации (п.78 ППБ 01-03) 3.9 Система противодымной защиты Система противодымной защиты в здании не установлена. 3.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций Должны выполняться требования: статей 52,58,136 Федерального закона №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.36,150 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)». Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться. Обработанные в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться повторно. Состояние огнезащитной обработки должно проверяться не реже двух раз в год (п.36 ППБ 01-03). У руководителя учреждения должен быть соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока её действия (п. 150 ППБ 01-03). 3.11. Организационно-технические мероприятия Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны выполняться требования статей: 5,6,51,52,64. Согласно «Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 должны выполняться пункты: № 3,4,9,10,14,18,21,22,23,24,25,26,27,29,32,34,38,40, 42, 43,63,64,110,111, 498, а также: п. 6 На объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии Приложения 1. п. 7 Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа. п.8 Руководителем должно быть назначено лицо, которое по занимаемой должности должно выполнять соответствующие правила пожарной безопасности либо обеспечивать их соблюдение; п. 13 Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; п.15 Приказом по организации должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определены и оборудованы места для курения; определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; установлен порядок уборки горючих отходов и пыли определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: -порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; -действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. п.16 В здании должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников, п. 17 Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не допускается в торговых залах и на путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по мере их накопления. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается только в специально отведённых для этого местах. п.18 организовывать хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проёмов или шахт дымоудаления, не допускается п.19 В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами. При проведении в здании пожароопасных работ должны выполняться требования главы XV ППБ 01-03. |

Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности (статья 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Настоящую декларацию разработал:

| И.О.Заведующиго МКДОУ Д/С «Гармония» комбинированного вида д/с №32 | _______________ Н.В. Храпова |
| --- | --- |
| Директор МКДОУ Д/С «Гармония» комбинированного вида | ________________Н.Р. Плохих |

«__» ______ __2015г