_____________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

«_____»_________________ 2014 года

Регистрационный №__________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Гармония" комбинированного вида детский сад № 1 для детей раннего возраста

Функциональное назначение - здание оказания образовательных услуг

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Гармония" комбинированного вида детский сад № 1 для детей раннего возраста

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1136623009863

Идентификационный номер налогоплательщика: 6623098877

Место нахождения объекта защиты: Россия, 622012, Свердловская область,

город Нижний Тагил, ул. Сурикова, дом № 1а

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица,

которому принадлежит объект защиты: 620012, Свердловская область,

город Нижний Тагил, ул. Сурикова, дом № 1а

Тел/факс: (3435) 38-42-76                                                                     E-mail: garmoniyads-1@mail.ru

__________________________________________________________________________________

Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный №13577)

- Приказ МЧС России от26 марта 2010 года № 135 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 24. 02.2009 №91» (зарегистрирован в Минюсте РФ 13 апреля 2010г. № 16887)

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты В соответствии со ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" значение индивидуального пожарного риска для зданий, сооружений и строений не должно превышать одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.2 Протокола селекторного совещания по вопросам разработки, представления и регистрации в органах государственного пожарного надзора МЧС России деклараций пожарной безопасности (№ 2-ГК от 17.02.2010 г.). |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных помещений. Противопожарные разрывы между зданиями соответствуют требованиям главы 16 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| III | 1. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта. На объекте должны исполняться требования: Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» -«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) (раздел 2,4,6,7) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 41-03-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 104-2003 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» п.п.1.1, 1.3,1.4,2.1,2.4,3.2,3.3 - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171, СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175, СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176, СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178, СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180, СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181, - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182. 2. Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 2.1. Характеристика объекта 2.1.1. Архитектурно-строительная характеристика Здание расположено по адресу г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Сурикова д. 1а Территория ограничена: с севера – улицей Парижской коммуны с востока – улицей Сурикова с юга – улицей Днепровская с запада – улицей Почтовая Этажность - двухэтажное Площадь (общая и поэтажно) – 1109,1 м2. 1 этаж- 534,9 м2. 2 этаж- 546,2 м2. Всего по 1, 2 этажам- 1081,1 м2. Строительно - конструктивный тип (в соответствии с техническим паспортом на здание): Здание бескаркасное с продольными несущими стенами. Высота помещений выше отм. 0.000 до низа несущих конструкций h = 3.3 м высота подвального помещения h = 2,5 м. Фундаменты (в соответствии с техническим паспортом на здание): Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены - ленточные бутовые. Наружные стены подвала – (характеристика строительного материала, толщина): Стены наружные – крупноблочные, шлакоблочные толщиной 650 мм. Стены наружные надземной части – (характеристика строительного материала, толщина, соответствие ГОСТ 31310-2005 с минимальным пределом огнестойкости Е ЗО):– сборные железобетонные 350 мм. Стены внутренние- (характеристика строительного материала, толщина, соответствие ГОСТ 12504-80 с минимальным пределом огнестойкости ЕI 60): дощатые двойные, отштукатуренные с двух сторон известково-песчаным раствором слоем не менее 25 мм. Перекрытия и покрытие – (характеристика строительного материала, толщина соответствие пределу огнестойкости ЕI 60): Междуэтажное перекрытие железобетонное. Чердачное перекрытие – железобетонное. Утеплитель на кровле – водоизоляционный кровельный ковер: битумная грунтовка, направляемые материалы в 3 слоя, керамзит. Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши: Стены и перегородки, отделяющие коридоры от других помещений (характеристика строительного материала, толщина, соответствие пределу огнестойкости ЕI 60) - стены шлакоблочные, перегородки гипсолитовые и кирпичные. Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации объекта использованы не ниже класса КМ-3 и КМ-4 соответственно, что соответствует требованиям табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ.- Полы деревянные. Чистовые полы выполнены из линолеума. На лестничных площадках - метлахская плитка, потолки и стены - водоэмульсионная краска. Для отделки путей эвакуации помещений класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1. используются материалы класса пожарной опасности строительных материалов, для стен и потолков вестибюлей и лестничных клеток – КМ-1; для стен, потолков в общих коридорах, холлах- КМ-1; для покрытия полов в вестибюлях и лестничных клетках- КМ-1; для покрытия полов в общих коридорах, холлах, фойе- КМ- 2, что соответствует требованиям таблицы 28 Федерального закона № 123-ФЗ. 3. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 3.1 Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность Согласно ст.32 Федерального закона №123-ФЗ здание по функциональной пожарной опасности относится к классам Ф 1.1. Общая площадь составляет- 2389,5 кв. м Согласно требованиям главы 9 и статьи 87 Федерального закона № 123-ФЗ степень огнестойкости здания установлена - II. Класс конструктивной пожарной опасности - СО Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания должны соответствовать п.6.8.1. СП 2.13130.2009. 3.2 Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций Классификация строительных конструкций по огнестойкости приведена в статье 35 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В таблице 1 приведены пределы огнестойкости строительных конструкций здания станции принятые в соответствие с требованиями статьи 58, таблицы 21 № 123-ФЗ, а именно: Таблица 1 Пределы огнестойкости строительных конструкций № п/п Наименование конструкций Принято проектом, мин Требуется по нормам, мин Вывод 1 2 4 5 6 1 Несущие элементы здания R 90 R 90 Соотв. 2 Наружные несущие стены Е 15 Е 15 Соотв. 3 Перекрытия междуэтажные RЕI 45 RЕI 45 Соотв. Элементы покрытий: 4 Настилы, в том числе с утеплителем RЕ 15 RЕ 15 Соотв. 5 Формы, балки. Прогоны R 15 R 15 Соотв. Лестничные клетки 6 -внутренние стены RЕI 90 RЕI 90 Соотв. 7 -марши и площадки лестниц R 60 R 60 Соотв. |
|  | Класс пожарной опасности строительных конструкций здания для класса пожарной опасности здания СО приняты в соответствие с требованиями табл.22 Федерального закона № 123-ФЗ, сведены в таблицу 2. Таблица 2 Классы пожарной опасности строительных конструкций здания №пп Вид строительных конструкций Класс пожарной опасности конструкции, требуемый Класс пожарной опасности конструкции, принятый Несущие элементы здания КО КО Стены наружные с внешней стороны КО КО Перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия КО КО Стены лестничных клеток и противопожарные преграды КО КО Марши и площадки лестниц в лестничных клетках КО КО 3.3 Эвакуационные выходы и пути эвакуации Должны быть выполнены в соответствии ст.89 Федерального закона №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*, СП 1.13130.2009. 3.3.1 Пути эвакуации должны быть организованы в соответствии статьи 53 Федерального закона № 123-ФЗ Число подъемов в одном марше двухмаршевой лестницы - не более 16 ед., что соответствует п.7.1.1. СП 1.13130.2009. Эвакуационные пути и выходы здания устроены с учетом требований статьи 89 123- ФЗ,СП 1.13130.2009. Эвакуация со 2-го этажа предусмотрена по 2 лестничным клеткам, в которых расположены лестницы 1-го типа. Эвакуация с первого этажа предусмотрена через 5 эвакуационных выходов, которые расположены, рассредоточено по периметру здания. 2 из каждой лестничной клетки непосредственно наружу, через 2 группы наружу, 1 из медицинского блока. Обе лестничные клетки соединяются общим коридором. Нормативная высота и ширина эвакуационных выходов и дверей, ширина лестничных маршей и площадок по п. 4.3.4, п. 4.4.4-4.4.3 СП 1.13130.2009, а именно: - высота выходов из жилых комнат – 2,02; - высота выходов из лестничной клетки наружу – 1,96м - ширина выходов из комнат – 0,8м -ширина выходов наружу – 1,2м -ширина лестничных маршей – 1,2м - Габариты лестничных площадок: Между этажей: 2,36 х 1,4 2,38 х 1,5 2 этаж: 2,32 х 1,9 2,51 х 1,76 Открывание дверей: все двери выходов из комнат, открываются по направлению выхода из здания в соответствии с требованиями 4.2.6 СП 1.13130.2009. Расстояние между эвакуационными выходами составляет 4,0м, 13,0м, 3,0м, 3,0м и соответствует требованиям таб. 2 и п.5.2.23 СП 1.131130.2009 3.4 Мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара Должны выполняться требования: ст.59,88,100 Федерального закона №123- ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*, СП 4.13130.2009. СНиП 21-01-97* Правил противопожарного режима утвержденных ППРФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР). Противопожарные расстояния между зданиями I - II степени огнестойкости не менее 6 м, что соответствует п.4.3 СП 4.13130.2009 и статье 69 Федерального закона № 123-ФЗ. Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 м от здания (п.4.16 СП 4.13130.2009). Строительные конструкции, используемы при строительстве, не должны способствовать скрытому распространению пламени (п.7.8 СНиП 21-01-97*). Огнестойкость узлов крепления строительных конструкций соответствует огнестойкости самих конструкций (п.7.9 СНиП 21-01-97*). Дверь входа в помещение электрощитовой должна быть выполнена с пределом огнестойкости не менее EI 30 (п.4.25 СП 4.13130-2009 ст.88,90 Федерального Закона N 123-ФЗ). Отделка стен и потолков в вестибюле и лестничных клетках должна быть выполнена из материалов с пожарной опасностью не более чем П, В1, Т2, отделка стен, потолков в общих коридорах, холлах и фойе - не более чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2, покрытие пола в вестибюлях, лестничных клетках - не более чем Г2, РП2, Д2,Т2, покрытие пола в общих коридорах, холлах и фойе - не более чем В2,РП2,ДЗ,Т2 (п.6.25 СНиП 21-01-97*, п.4.3.2. СП 1. 13130.2009). В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (п.22 ППР). Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (п.62 ППР). 3.5 Мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделений Должны быть выполнены в соответствие со ст.90,98 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* , СП 4.13130.2009, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР)». Помещения детского сада № 1 оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения. Приемно-контрольный прибор «Сигнал – 20» на 10 шлейфов установлен в холле 1 этажа (помещение с постоянным прибывание дежурного персонала и телефонной связью). При этом данное помещение оборудовано охранной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. Для своевременного обнаружения пожара и оповещения о нем в помещениях установлены дымовые пожарные извещатели ИП-212-41М в количестве 120 штук. Кроме этого, на каждом этаже установлены ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ возле выходов на высоте 1,5 м от уровня пола согласно СНиП 2.04.09-84. В соответствии с п. 13.14.5 СП 5.13130.2009предусмотрена раздельная передача извещений о неисправности на пульт централизованного наблюдения ООО ЧО «Снежный барс». Электропитание приемно-контрольного прибора осуществляется самостоятельным кабелем ШВВП 2х0,5 в штробе от электрощита с отдельного автомата. Резервное питание осуществляется от встроенного в прибор «Радуга» блока резервного питания с аккумуляторной батареей, что обеспечивает питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течении 24 часов плюс 3 часа работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. Здание оборудовано речевой системой оповещения при пожаре типа ОПР-1-01, которая включает в себя размещение над дверными проемами светового оповещателя ИП 212-ЗСУ, светового указателя «Выход».Звуковой оповещатель установлен на стене на высоте 2,3 м от уровня пола. Световые оповещатели и указатели «Выход» установлены над дверными проемами на высоте 2,2 м от уровня пола. Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией выполнены проводом КСПВ 2х0,5. Противодымная защита обеспечена объемно-планировочными и конструктиными решениями здания, устройством окон и приточно-вытяжной вентиляцией. 3.6 Первичные средства пожаротушения. Первичными средствами пожаротушения здание защищено в соответствии с приложением № 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР). Ручными огнетушителями ОП-2 (3шт.), ОУ-2 (2шт.), ОП-4 (3шт.) укомплектованы помещения: щитовая, прачечная, музыкальный зал, спортивный зал, кухня, лестничная клетка (1 и 2 этажи) в соответствии с приложением № 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР). Наружное пожаротушение предусмотрено от передвижной пожарной техники. Объект обеспечен источниками наружного водоснабжения (2 пожарных гидранта, установленные за территорией ДОУ в радиусе 15-20 метрах от здания). 3.7 Источники противопожарного водоснабжения, проезды, подъезды к зданию, обеспечение деятельности пожарных подразделений. Наружное пожаротушение предусмотрено (указать количество и характеристику пожарных водоемов) на территории детского сада пожарный гидрант со стороны улицы Днепровской. Трубопровод в местах пересечения стен и перекрытий проложен в гильзах, с последующей заделкой зазоров из негорючих материалов для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждений. Подъезд к объекту осуществляется со стороны улицы Бирюзовая. Проезд пожарной техники предусмотрен со всех сторон здания, что соответствует ст. 67 Федерального закона № 123-ФЗ. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограниченным бортовым камнем. Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения пожарных гидрантов. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 7 -10м. в соответствии с требованием статьи 67 123-ФЗ. В данной зоне не допущено размещение ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев. 3.8 Отопление и вентиляция Должны выполняться требования: ст.56, 138 Федерального закона №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2009, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» раздел 3. Отопление и теплоснабжение центральное, осуществляется от городских тепловых сетей, с температурой теплоносителя не более 110° С (соответствует п.5.1. СП 7.13130.2009). Стояки и подводки к отопительным приборам выполнены из стальных водогазопроводных труб. В электрощитовой исключена прокладка транзитных трубопроводов систем отопления (соответствует п.6.4.2 СНиП 41-01-2003). В здании имеются системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим и естественным При эксплуатации систем вентиляции воздуха запрещается: закрывать вытяжные каналы, отверстия и решётки; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества (п.48 ППР). Воздуховоды должны очищаться от горючих отходов производства в сроки, определённые приказом по организации (п.50 ППР) 3.9 Система противодымной защиты Система противодымной защиты в здании не установлена. 3.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций Должны выполняться требования: статей 52,58,136 Федерального закона №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», П. 21, 375 «Правил противопожарного режима Российской Федерации» Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться. Обработанные в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться повторно. Состояние огнезащитной обработки должно проверяться не реже 1 раз в год. У руководителя учреждения должен быть соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока её действия (п. 21 ППР). 3.12. Организационно-технические мероприятия Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны выполняться требования статей: 5,6,51,52,64. Согласно «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» должны выполняться пункты: п. 2 На объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии разделом 8. п. 3 Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа. п.4 Руководителем должно быть назначено лицо, которое по занимаемой должности должно выполнять соответствующие правила пожарной безопасности либо обеспечивать их соблюдение; п. 6 Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; п.7 В здании должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников, п.36 Временное горение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не допускается на путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по мере их накопления. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается только в специально отведенных для этого местах. Кроме того приказом по организации должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определены и оборудованы места для курения; определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; |